## Slide 1
LoRa ZIGBEE SCADA
Instrukcja obsługi
Uruchamianie skryptów · obsługa dashboardu
Runbook operacyjny — rozproszony BMS Zigbee → LoRa → Supervisor → Home Assistant
Bramka = źródło prawdy · supervisor agreguje · każda bramka autonomiczna
2026-07-21 · kod step-by-step (test_step5_anomaly.py + modules/*) · NIE legacy v38

## Slide 2
PRZEGLĄD
Zakres instrukcji
LoRa Zigbee SCADA — Instrukcja obsługi
1
▸ Architektura i maszyny (GW / SUP / hosty Tailscale)
▸ Wymagania wstępne (SSH, venv, tokeny HA, MQTT)
▸ Uruchamianie skryptów — Launcher :8765 + fallback SSH/tmux
▸ Wdrożenie dashboardu (gen_unified_dashboard.py)
▸ Obsługa dashboardu — 7 zakładek
▸ Tryb bramki (sync z obu stron) + Parametry (Send)
▸ Alarmy / anomalie / Clear
▸ Health-check + Troubleshooting + pliki stanu

## Slide 3
SYSTEM
Architektura i maszyny
LoRa Zigbee SCADA — Instrukcja obsługi
2
SUPERVISOR (G0)
Xeon · HA Supervised
agregacja wszystkich bramek
▲ LoRa 868 MHz · 220B · 3s ▼
BRAMKA G1
Z2M + HA lokalne
~100 dev · autonomiczna
BRAMKA G2
testbed (dom)
Heltec V3 SX1262
BRAMKA G3
Z2M + HA lokalne
~100 dev
Rola
Nazwa (launcher)
IP Tailscale
Uwaga
Bramka produkcyjna
carport-g1
100.93.121.31
REALNY site
Bramka testbed
carport-g2
100.98.155.78
do testów
Supervisor
supervisor
100.79.111.24
G0

## Slide 4
URUCHAMIANIE
Skrypty przez Launcher (zalecane)
LoRa Zigbee SCADA — Instrukcja obsługi
3
WEB UI · http://localhost:8765
▸ 1. Host carport-g2 / supervisor / …
▸ 2. Skrypt test_step5_anomaly.py
▸ 3. Start rola gw (bramka) / sup (supervisor)
▸ 4. tail podgląd logu na żywo (nowa karta)
Launcher robi robust-kill + weryfikację —
nie kłamie, że stopped, gdy proces żyje.
API (automatyzacja)
# start bramki G2
curl -X POST :8765/api/start \
-d '{"host":"carport-g2",
"role":"gw",
"script":"test_step5_anomaly.py"}'
# status operacji (async → poll)
curl :8765/api/op?host=carport-g2&role=gw
→ {"busy":false,"ok":true,
"result":"started ..."}
# stop
curl -X POST :8765/api/stop -d ...

## Slide 5
URUCHAMIANIE
Fallback — SSH + tmux (gdy launcher pada)
LoRa Zigbee SCADA — Instrukcja obsługi
4
ssh td@100.98.155.78 # carport-g2 (user td, klucz)
cd ~/meshtastic
tmux new -d -s gw 'venv/bin/python -u test_step5_anomaly.py 2>>/tmp/test_transport.stderr.log'
tmux has-session -t gw && echo UP # weryfikacja startu
tail -f /tmp/test_transport.log # log runtime
# STOP:
tmux kill-session -t gw ; pkill -f 'python -u test_step5_anomaly.py'
Sesje tmux: gw (bramka) · sup (supervisor). Log skryptów test_*: /tmp/test_transport.log
Deploy kodu: scp pliku do ~/meshtastic/… → ast-check → restart roli z launchera.
NIE deployować config.py z repo — remote ma prawdziwe tokeny/listy monitored/priority/porty.

## Slide 6
DASHBOARD
Wdrożenie + 7 zakładek (lora-scada)
LoRa Zigbee SCADA — Instrukcja obsługi
5
Wdrożenie (NA maszynie, osobno GW i SUP): venv/bin/python homeassistant/gen_unified_dashboard.py
→ Lovelace url_path=lora-scada. Encje z MQTT Discovery (retained), dashboard tylko układa.
Zakładka
path
Do czego
Bramka {GW}
scada-gw
widok-wzorzec bramki (stan, urządzenia)
Sterowanie
scada-ctl
switche / światła, przyciski sterujące
Pomiary
scada-meas
kafle temp / wilgotność / bateria + wykresy
Alarmy
scada-alarm
lista anomalii + Clear (offline / bateria / inne)
Harmonogram
scada-cal
kalendarz produkcji + tryb bramki
Parametry
scada-param
P / T / Progi + przyciski Send
Diagnostyka
scada-diag
HB, czas, hashe zgodności, link supervisora

## Slide 7
DASHBOARD · POMIARY
Kafle temp / wilgotność / leak / door
LoRa Zigbee SCADA — Instrukcja obsługi
6
ODŚWIEŻANIE
▸ Cykliczny raport co P3 min (domyśl. 15) — NIEZALEŻNIE od progów anomalii
▸ Dodatkowo zdarzeniowo przy zmianie ≥0,5°C / ≥2%
▸ Kafle mają force_update → nie zamarzają przy stałej wartości
▸ last_seen = ostatni realny raport (uczciwy wskaźnik świeżości)
▸ Refresh przycisk per-urządzenie → natychmiastowa wartość (LoRa)
ENCJE (przykład G2)
sensor.lora_g2_temp_1_temperature
sensor.lora_g2_temp_1_humidity
sensor.lora_g2_temp_1_battery
binary_sensor..leak_1_water_leak
binary_sensor..door_1_contact
sensor.lora_g2_<dev>_last_seen
binary_sensor..<dev>_available
button.lora_g2_<dev>_refresh

## Slide 8
DASHBOARD · HARMONOGRAM
Tryb bramki — sterowany z OBU stron, synchronizowany
LoRa Zigbee SCADA — Instrukcja obsługi
7
Etykieta
Tryb
Znaczenie
Całodobowa
all-time
zawsze aktywna
Dzienna
day
aktywna w dzień (świt–zmierzch solarnie)
Nocna
night
aktywna w nocy
Kalendarz
calendar
aktywność wg harmonogramu produkcji
▸ Zmiana działa i na bramce, i na supervisorze — round-trip przez LoRa (set_mode) + potwierdzenie w HB (gm). Oba selecty odbijają realny tryb.
▸ Monitorowane + priority (temp / hum / leak / door) raportują ZAWSZE, także gdy bramka nieaktywna.
▸ Tłumione są tylko urządzenia oświetleniowe (non-monitored) — by nie zgłaszać fałszywego offline.

## Slide 9
DASHBOARD · PARAMETRY
Edytuj pole → naciśnij Wyślij (bramka = master)
LoRa Zigbee SCADA — Instrukcja obsługi
8
Klucz
Nazwa
Domyśl.
Jedn.
P1
Stagnation bateryjne
48
h
P2
Stagnation sieciowe
24
h
P3
Raportowanie temp
15
min
P4
Ping sup interwał
15
min
T1
Offline switch/light
30
min
T2
Offline temp/hum
60
min
T3
Offline door/leak/motion
120
min
T4
Ping sup timeout
25
s
TH/TL
Próg temp. wys./nis.
35/10
°C
HH/HL
Próg wilg. wys./nis.
70/20
%
BL/BC
Próg bat. nis./kryt.
25/15
%
PR
Ping sup retry
2
x
GRUPY WYSYŁKI (przyciski Send)
▸ Wyślij Config P1 P2 P3 P4
▸ Wyślij Timeout T1 T2 T3 T4
▸ Wyślij Progi TH TL HH HL BL BC PR
AUTO-HEAL parametrów
Rozjazd mirror↔master (zgubiony pakiet)
leczy się sam — supervisor dociąga
wartości od bramki. Chyba że masz
niewysłaną lokalną edycję → naciśnij Send.

## Slide 10
EKSPLOATACJA
Troubleshooting (najczęstsze objawy)
LoRa Zigbee SCADA — Instrukcja obsługi
9
Objaw
Przyczyna
Działanie
Kafle temp/leak/door zamrożone
bramka nieaktywna (ga=0) lub proces stanął
sprawdź HB gm/ga; tryb Całodobowa / proces żyje
Świeży czas, stara wartość
pakiet b zgubiony na LoRa (avail-blob podtrzymuje)
poczekaj cykl / Refresh; last_seen mówi prawdę
Encja zamrożona mimo świeżego state
brak force_update / stale-registry HA
re-gen dashboard / republish config; ost. restart HA MQTT
Urządzenie offline mimo że żyje
timeout T1/T2/T3 za krótki dla bateryjnego
podnieś T2/T3 (Parametry → Wyślij Timeout)
ROZJAZD parametrów utrzymuje się
zgubiony param_upd / niewysłana edycja
naciśnij Send (master) — auto-heal ruszy
MCP ha-gw/ha-sup = 401
token wygasł / zrewokowany
aktualizuj HA_TOKEN (config.py + .claude.json) + restart
Launcher: endpointy timeoutują
za dużo osieroconych sesji SSH (Windows)
sprawdź liczbę ssh; zamknij karty tail; restart launchera

## Slide 11
EKSPLOATACJA
Health-check + pliki stanu
LoRa Zigbee SCADA — Instrukcja obsługi
10
SZYBKIE KOMENDY
# proces żyje?
pgrep -af 'python -u test_step5_anomaly.py'
# ostatni HB (tryb gm, aktywność ga):
grep '"t":"hb"' /tmp/test_transport.log | tail -1
# HA API odpowiada?
curl -H 'Authorization: Bearer $TOKEN' \
localhost:8123/api/
PLIKI STANU (na maszynie)
/tmp/lora_params.json parametry (master)
/tmp/lora_params_sup_<gw>.json mirror params
/tmp/lora_mode_gw.json tryb bramki (ponad config)
/tmp/lora_sid_map_<gw>.json stabilne sidy
/tmp/lora_anomaly_ids.json aktywne anomalie
/tmp/lora_schedule_gw.json harmonogram
/tmp/test_transport.log log runtime

## Slide 12
PODSUMOWANIE
Zasady bezpieczeństwa operacyjnego
LoRa Zigbee SCADA — Instrukcja obsługi
11
▸ Bramka = źródło prawdy. Dashboard supervisora = odwzorowanie bramki (podmiana encji).
▸ Testuj na G2 (testbed), nie na produkcyjnym G1, dopóki nie potwierdzone live.
▸ Restart supervisora bezpieczny (bramki autonomiczne); restart bramki = krótka utrata monitoringu tej lokalizacji.
▸ Nie zmieniać stylu/mechanik dashboardu ad-hoc — trzymać się wzorca.
▸ Zmiana tokenu HA = config.py (obie maszyny) + .claude.json + restart roli + restart Claude Code (MCP).