## Slide 1
ROZPROSZONY SYSTEM BMS / SCADA
Procedura testowa
i katalog funkcji sterowalnych z dashboardu
LoRa Meshtastic 868 MHz · Zigbee2MQTT · Home Assistant · architektura wielobramkowa (supervisor + bramki autonomiczne)
METODA TESTU
Każda funkcja wywoływana z dashboardu (Chrome) i weryfikowana w logach LoRa obu bramek (Meshtastic launcher — porównanie obok siebie).
STANOWISKO TESTOWE
Bramka G2 (100.98.155.78) ↔ Supervisor (100.79.111.24) · 199 urządzeń Zigbee · testy na żywo.
Dokument techniczny · wynik audytu funkcjonalnego hands-on · 2026-07

## Slide 2
ZAKRES · CO SYSTEM ROBI
Katalog funkcji — 9 grup, wszystkie sterowalne z dashboardu
A
Transport LoRa
Heartbeat, ping/pong, transfery-pliki (mapa/anomalie/kalendarz), arbiter kanału, serializacja, slotowanie
B
Discovery
Mapa urządzeń (sid↔nazwa) jako plik, autodiscovery monitored/priority, wirtualne I/O
C
Śledzenie stanów
Batch monitored/priority, temp/wilgotność, dostępność (jedno źródło prawdy)
D
Sterowanie
Przekaźniki ON/OFF ze sprzężeniem, retry/timeout→offline, wirtualne przełączniki/przyciski
E
Anomalie
Offline / bateria / temp / wilg. / stagnacja / dym / zalanie — wszystkie urządzenia, blob ansnap, clear obustronny
F
Harmonogram
Kalendarz push global/per-bramka, fizyczna aktualizacja (WS), tryb produkcji, hash-sync
G
Parametry
Progi (temp/wilg./bateria) i timeouty (T1/T2/T3) strojone per-bramka na żywo
H
Czas
Synchronizacja NTP, tryb dzień/noc (równanie solarne), jakość czasu
I
Obserwowalność
Dashboardy supervisora (multi-gw) i bramki: statusy, anomalie, sterowanie — klikane

## Slide 3
DASHBOARD SUPERVISORA · WIDOK „BRAMKA GX”
Wszystkie funkcje wywoływalne jednym kliknięciem — per-bramka
STEROWANIE
• Ping Gx
• Disc Gx
• Czas Gx (sync)
• Dump Gx
CLEAR ANOMALII
• Offline Gx
• Bateria Gx
• Inne Gx
HARMONOGRAM
• Push → Gx
• Push → GLOBAL
• Pull ← Gx
PARAMETRY
• Config Gx (P1-3)
• Timeout Gx (T1-3)
• Progi Gx (temp/wilg/bat)
STEROWANIE URZĄDZ.
• Przekaźnik ON/OFF
• VSwitch / VButton
• Refresh urządzenia
PODGLĄD (statusy live)
• Total/Monitored/Offline
• Uptime · ostatni HB
• Hash param/disc · tryb · dzień-noc
Każdy przycisk potwierdzony na żywo: klik → log supervisora (wysłane) → log bramki (odebrane + wykonane). Adresowanie per-bramka; bramka ignoruje komendy nie do niej.

## Slide 4
PROCEDURA A/B · TRANSPORT I DISCOVERY
Test transportu LoRa i mapowania urządzeń
FUNKCJA
JAK WYWOŁAĆ (dashboard)
OCZEKIWANY WYNIK / weryfikacja
STATUS
Ping / Pong
Klik „Ping Gx”
Bramka RX ping → TX pong (uptime, hashe, tryb)
PASS
Discovery
Klik „Disc Gx”
Hash zgodny → disc_meta (bez pełnej mapy = anti-spam); różny → pełna mapa plikiem
PASS
Mapa urządzeń (plik)
Auto na starcie / restart
1 skompresowany transfer zamiast ~94 pakietów; supervisor pokazuje nazwy
PASS
Niezawodność transferów
Wymuś ruch podczas transferu
Transfer kończy się (ACK ok), okno TX = czyste chunk↔cack, 0 kolizji
PASS
Efektywność: kanał w spoczynku ~1 transfer/17 min — NIE zapycha. Serializacja: dwa transfery nie kolidują.

## Slide 5
PROCEDURA D · STEROWANIE
Test sterowania przekaźnikami i I/O
FUNKCJA
JAK WYWOŁAĆ (dashboard)
OCZEKIWANY WYNIK / weryfikacja
STATUS
Przekaźnik ON/OFF
Klik kafla urządzenia / przełącznik
cmd → Z2M set → st ze sprzężeniem; stan odbity w HA obu stron
PASS*
Zmiana zewnętrzna
Fizyczny przycisk / bezpośrednio Z2M
Bramka wysyła st → supervisor aktualizuje stan + licznik
PASS*
Retry / timeout
Steruj urządzeniem offline
Retry ×N → timeout → oznaczenie offline (round-trip test)
CZĘŚC.
Virtual I/O
Klik VSwitch / VButton
Optimistic stan w HA → realny vsw_st potwierdza
PASS
*Backend zweryfikowany; test klik-z-dashboardu na online-switchu do domknięcia (większość urządz. testbedu offline).

## Slide 6
PROCEDURA E · ANOMALIE
Test wykrywania i raportowania anomalii
FUNKCJA
JAK WYWOŁAĆ (dashboard)
OCZEKIWANY WYNIK / weryfikacja
STATUS
Offline (wszystkie dev)
Wstrzyknij / odłącz urządzenie
Wykryte też SPOZA monitored (RA*/Button); blob ansnap → supervisor
PASS
Temp/Wilg. high-low
Wstrzyknij wartość poza progiem
4 typy (th/tl/hh/hl) z wartością na kaflu INNE, obie strony
PASS
Bateria krytyczna
Wstrzyknij bateria < próg
critical_battery z %; „Dump” wymusza świeży check
PASS
Clear (hurt / pojedynczo)
Klik „Offline/Bateria/Inne Gx” / wiersz popupu
Kompaktowa flaga → bramka czyści cały kubełek; self-clear na recovery
PASS
Stagnacja (72 h) / dym / zalanie — kod obecny, wymaga urządzeń/warunków do wyzwolenia.

## Slide 7
PROCEDURA F/G/H · HARMONOGRAM, PARAMETRY, CZAS
Test kalendarza, progów i synchronizacji czasu
FUNKCJA
JAK WYWOŁAĆ (dashboard)
OCZEKIWANY WYNIK / weryfikacja
STATUS
Kalendarz push
Klik „Push → Gx” / „Push → GLOBAL”
Transfer cal → fizyczna aktualizacja calendar.lora_gx (WS create_event)
PASS
Kalendarz CRUD
Dodaj/usuń/zmień event w HA → push
Replace: różne typy, wiele/dzień, zmiana godzin i typów odbite na bramce
PASS
Parametry per-bramka
Klik „Config/Timeout/Progi Gx”
Bramka RX params → zastosowano + confirm; strojenie bez restartu
PASS
Synchronizacja czasu
Auto (NTP) + klik „Czas Gx”
Skew maszyn < 1 s; tryb dzień/noc z równania solarnego
PASS
Uwaga: kalendarz i tryb produkcji zależą od czasu — NTP musi działać na obu maszynach (naprawione).

## Slide 8
AUDYT · CO ZNALEZIONO I NAPRAWIONO
Nieprawidłowości wykryte testem — i ich status
F1
Skew zegara ~75 s (NTP wyłączony na supervisorze)
Włączono NTP (timesyncd) — skew < 1 s. Trwałe.
NAPRAWIONE
F2
„Clear offline” słał ~4 KB (192 nazwy) >> limit 220 B → cicho ginął
Kompaktowa flaga ac_all (~35 B) + guard >220 B w LoRa.
NAPRAWIONE
F3
Burst komend gubił je (brak cooldown w wątku TX)
Min-spacing 2 s dławi bursty — 3/3 komend dochodzi.
NAPRAWIONE
F4
Wielobramkowość nietestowana z 2 żywymi bramkami
Adresowanie/filtr OK; slotowanie/agregacja czeka na 2. bramkę.
OTWARTE
F5-8
Drill-down licznika, panel bramki, typy anomalii, TLS, per-gw wartości
Kosmetyka/utwardzenie — nie blokuje rdzenia.
DO ZROBIENIA

## Slide 9
WERDYKT · GOTOWOŚĆ PRODUKCYJNA
Pilotaż nadzorowany: TAK.
Nieobsługiwana produkcja 24/7: dopiero po walidacji 2-bramkowej i utwardzeniu bezpieczeństwa.
SOLIDNE (zaprojektowane poprawnie)
• Transport LoRa niezawodny pod ruchem
• Anomalie jako plik (bez zapychania)
• Adresowanie + filtr per-bramka
• Kalendarz fizyczny (WS)
• Statusy live + sterowanie z dashboardu
• Synchronizacja czasu (naprawiona)
NAPRAWIONE W AUDYCIE
• NTP (skew 75 s → <1 s)
• Clear-all: 4 KB → 35 B
• Burst komend: 1/3 → 3/3
• Guard >220 B w warstwie LoRa
• Dump wymusza świeży check
DO ZAMKNIĘCIA PRZED 24/7
• Walidacja z 2 żywymi bramkami
(slotowanie, kolizje, agregacja)
• TLS / secret management MQTT
• Wszystkie typy anomalii live
• Instrukcja wdrożenia + alerting
Rdzeń: monitoring · sterowanie · raportowanie anomalii · harmonogram — działa, przetestowany, efektywny (nie zapycha LoRa). Pozostałe to domknięcie brzegów, nie przebudowa.