## Slide 1
MESHTASTIC GATEWAY · LoRa / Zigbee SCADA-BMS
Procedura testowa STEP 5
& ocena gotowości do wdrożenia przemysłowego
Empiryczny pre-test krok-po-kroku → klikasz, obserwujesz, zaznaczasz PASS/FAIL
Stan: pełny tor danych zweryfikowany live 2026-06-27 · 4/5 testów PASS, anti-spam discovery czeka na restart
Jakub Sodo · 2026-06-27 · Stellantis Gliwice / Tychy

## Slide 2
ZAWARTOŚĆ
Co znajdziesz w tej talii
1
Środowisko i dostęp
maszyny, dashboardy, login, jak czytać procedurę
2
Procedura testowa A–F
6 bloków: anomalie, kalendarz, czas, discovery/parametry, łączność, redundancja
3
Zbiorcza checklista
jedna tabela PASS/FAIL do wydruku / przejścia ręcznego
4
Wyniki pre-testu 2026-06-27
co już zweryfikowane live i jak
5
Ocena gotowości przemysłowej
werdykt + warunki bramkujące (gating)
6
STEP 6 — hardening przemysłowy
czego jeszcze brakuje przed 3×bramka / 150 urządzeń
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
02

## Slide 3
KONTEKST
Architektura w jednym spojrzeniu
Zigbee2MQTT + ConBee II
›
BRAMKA G1 gateway/step5
›
LoRa Meshtastic Heltec V3 868MHz
›
SUPERVISOR agregacja
›
Home Assistant bramka + supervisor
Sterowanie zwrotne (HA → LoRa → bramka): ping, sync czasu, discovery, parametry/progi, clear anomalii, kalendarz
Ograniczenia kanału (definiują protokół): LoRa ≤220 B/ramkę · cooldown 3 s · EU duty cycle 10%
Skala docelowa: 3 bramki × ~50 urządzeń Zigbee · supervisor agreguje · autonomia per-bramka
Batching pasma: priorytet 10 s · monitoring 30 s · temp/hum 15 min · anomalie flush 30 s
Krytyczność: niska — monitoring/alarmy, nie sterowanie bezpieczeństwa (to upraszcza wymagania certyfikacyjne)
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
03

## Slide 4
PRZYGOTOWANIE
Środowisko testowe i dostęp
Maszyny (Tailscale)
• Bramka G1: td@100.98.155.78 (Debian)
• Supervisor: td@100.79.111.24 (Debian)
• Launcher UI: http://localhost:8765 (lian-li)
Dashboardy HA
• Bramka: HA bramki → widok LoRa Gateway G1
• Supervisor: HA supervisora → url_path 'lovelace'
• Login (oba): td / (haslo poza repo)
Uruchamianie / restart
• Skrypty test_step5_anomaly.py w tmux (gw / sup)
• Start/Stop z Launchera (async, /api/op)
• NIGDY nie ruszamy v38 (legacy monolit)
Stan urządzeń stanowiska
• Temp 1 / Temp 2 (temp+hum+bateria)
• Leak 1, Door 1 (czujniki)
• Test 1 / Test 2 (przełączniki / offline)
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
04

## Slide 5
LEGENDA
Jak czytać procedurę testową
Cel
co dany test udowadnia
Przygotowanie
stan wejściowy / co wstrzyknąć (z2m, progi)
Kroki
konkretne kliknięcia: KLIKNIJ <przycisk> → OBSERWUJ <encja>
Oczekiwany wynik
co musi się stać, by uznać PASS
Wynik
Twoje pole: ☐ PASS ☐ FAIL + notatka
Wstrzykiwanie anomalii (gdy brak realnego zdarzenia): publikacja na MQTT z2m bez retained — przeżyje do restartu bramki, potem wraca stan realny.
Gotcha: HA tworzy entity_id z NAZWY gdy encja ma device → weryfikuj realne id przez /api/states, nie zgaduj.
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
05

## Slide 6
TEST A
Anomalie — detekcja, powiadomienie, clear per-wpis
P0
CEL
Każdy typ anomalii jest wykryty, pokazany z wartością na supervisorze i kasowalny pojedynczo.
PRZYGOTOWANIE
• Progi na dashboardzie: TH/TL/HH/HL/BL/BC ustawione
• z2m injection lub realne zdarzenie dla każdego typu
• Typy: offline · bateria niska/krytyczna · temp ↑/↓ · wilg ↑/↓ · stagnacja · wyciek
OCZEKIWANY WYNIK
✓ Wszystkie 6+ typów generują encję z wartością
✓ Powiadomienie zawiera wartość i jednostkę
✓ Clear pojedynczego wpisu zdejmuje go z listy i licznika
✓ Dump re-czyta spójny stan
KROKI
1. Wstrzyknij/wywołaj anomalię danego typu
→ encja sensor.lora_an_g1_<dev>_<typ> = 'active'/wartość
2. Sprawdź powiadomienie HA (dzwonek)
→ persistent_notification: lista + wartości + jednostki
3. Sprawdź licznik
→ sensor ...total / priority / offline rośnie
4. KLIKNIJ button ...<dev>_<typ>_clear
→ encja anomalii znika REAKTYWNIE (bez reloadu)
5. KLIKNIJ Dump Anomalies
→ stan odczytany ponownie zgadza się z licznikiem
WYNIK: ☐ PASS ☐ FAIL notatka: ____________
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
06

## Slide 7
TEST B
Kalendarz produkcyjny — tryby, sync, ICS, edycja
P1
CEL
Bramka poprawnie wykrywa tryb pracy z kalendarza, sync jest spójny hashem, edycja działa 2-stronnie.
PRZYGOTOWANIE
• Eventy w calendar.lora_g1 dla 4 trybów
• Tryby: PRODUKCJA / BRAK PRODUKCJI / SERWIS / PRZERWA
• input_boolean.lora_override_g1 do testu per-bramka
OCZEKIWANY WYNIK
✓ Tryb i 'następna zmiana' zgodne z eventami
✓ Sync potwierdzony ACK, hash spójny 2-stronnie
✓ CRUD eventu propaguje bez restartu
✓ Override per-bramka działa
KROKI
1. Ustaw 4 eventy różne dni/godziny
→ calendar.lora_g1 pokazuje najbliższy event
2. KLIKNIJ Sync Schedule (lub czekaj na auto-hash)
→ log: Begin cal → sync zakończony → ACK ok
3. OBSERWUJ tryb na bramce
→ sensor ...gw_g1_tryb + tryb_nastepna_zmiana + hash
4. Porównaj hash bramka vs supervisor
→ hash_kalendarza identyczny po obu stronach
5. Dodaj / zmień / usuń event w HA
→ zmiana propaguje, hash się przelicza, drift auto-sync
6. Włącz override per-bramka
→ bramka bierze własny kalendarz, nie globalny
WYNIK: ☐ PASS ☐ FAIL notatka: ____________
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
07

## Slide 8
TEST C
Czas — sync, offset, jakość, pora dnia
P1
CEL
Zegar bramki jest świadomy skewu vs supervisor, jakość czasu i pora dnia liczone lokalnie.
PRZYGOTOWANIE
• Obie maszyny z NTP
• lat/lon ustawione (równanie solarne świt/zmierzch)
• Kafle czasu na obu dashboardach
OCZEKIWANY WYNIK
✓ Offset wyliczony i pokazany
✓ Jakość czasu odzwierciedla stan NTP/LoRa
✓ last_sync zapisany przy każdym sync
✓ Pora dnia lokalna, świt/zmierzch == sun.sun
KROKI
1. KLIKNIJ Sync All (czas) na supervisorze
→ log: TX sync → RX sync → offset=±Ns
2. OBSERWUJ offset i jakość
→ sensor ...time_offset = ±Ns, jakość = 'Zsynchronizowany'
3. OBSERWUJ last_sync
→ sensor ...last_sync = znacznik czasu (NIE '--')
4. Sprawdź porę dnia na bramce
→ sensor ...pora_dnia = Dzień/Noc, świt/zmierzch poprawne
5. Zrestartuj bramkę i sprawdź ponowny sync
→ po restarcie kafel sam się odświeża (okresowy sync)
WYNIK: ☐ PASS ☐ FAIL notatka: ____________
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
08

## Slide 9
TEST D
Discovery & parametry — anti-spam, progi 2-stronne
P0
CEL
Discovery nie zalewa pasma gdy stan znany; progi i czasy edytowalne z dashboardu, sync 2-stronny.
PRZYGOTOWANIE
• Bramka i supervisor zsynchronizowane (ten sam disc hash)
• Encje number progów (TH/TL/HH/HL/BL/BC) i czasów (T1-3/P1-3)
OCZEKIWANY WYNIK
✓ Discovery przy zgodnym hashu = tylko meta (pasmo!)
✓ Progi widoczne i edytowalne na OBU dashboardach
✓ Edycja z każdej strony konwerguje (bramka master)
✓ Silniki czytają progi live
KROKI
1. KLIKNIJ Discovery All gdy hash zgodny
→ log bramki: disc_meta (meta_only), BEZ pełnego db
2. KLIKNIJ Discovery gdy hash różny/nowe urz.
→ log: pełne db: N devices sent
3. Zmień próg na dashboardzie + KLIKNIJ Wyślij Progi
→ supervisor RX param_upd → mirror TH/TL/... + encje number
4. Zmień próg z dashboardu supervisora
→ proposal → bramka master → broadcast z powrotem
5. Zmień czas raportu / offline i obserwuj silnik
→ silniki pollują live, bez restartu
WYNIK: ☐ PASS ☐ FAIL notatka: ____________
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
09

## Slide 10
TEST E
Łączność i odporność — watchdog, recovery, antena
P1
CEL
System sam wykrywa utratę urządzeń/anteny i wraca do zdrowia bez interwencji.
PRZYGOTOWANIE
• Bramka online, supervisor link ON
• Antena CP2102/Heltec podłączona (USB lub tcp://)
OCZEKIWANY WYNIK
✓ Ping/pong i supervisor_link wiarygodne
✓ Offline→online wykryte i odzwierciedlone
✓ Antena USB sama się leczy; tcp:// jako trwały fallback
✓ Brak ręcznej interwencji w typowym glitchu
KROKI
1. KLIKNIJ Ping All
→ pong z bramki, binary_sensor supervisor_link = on
2. Odłącz urządzenie Zigbee
→ po progu offline → anomalia device_offline + kaskada
3. Podłącz urządzenie z powrotem
→ available → on, anomalia auto-clear / online recovery
4. Wymuś reset USB anteny (lub czekaj na glitch)
→ auto-recovery USBDEVFS_RESET ~21 s, RX wraca
5. Przełącz antenę na serial-over-IP (tcp://)
→ mesh działa po WiFi, eliminacja flaky USB
WYNIK: ☐ PASS ☐ FAIL notatka: ____________
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
10

## Slide 11
TEST F
Redundancja i reconcile — dryf stanu, restart-safety
P0
CEL
Po utracie pakietów LoRa stan bramki i supervisora zbiega się; restart nie gubi danych.
PRZYGOTOWANIE
• Bramka + supervisor z aktywnym mirrorem
• Możliwość symulacji utraty LoRa (odłączenie anteny na chwilę)
OCZEKIWANY WYNIK
✓ Stan zbiega się po przywróceniu LoRa
✓ JEDNO spójne źródło liczby offline
✓ Restart bezpieczny dla stanu krytycznego
✓ Pasmo wystarcza przy docelowej skali
KROKI
1. Wprowadź dryf: zmień stan podczas 'ciszy' LoRa
→ supervisor i bramka chwilowo rozjechane
2. Przywróć łączność
→ hash-reconcile STANU wyrównuje obie strony (event-driven)
3. Porównaj liczniki offline 3 źródła
→ bramka HA == supervisor HA == liczba encji anomalii
4. Zrestartuj proces bramki
→ stan krytyczny odtworzony (retained / dump), brak utraty
5. Sprawdź budżet pasma przy N urządzeń
→ batching mieści się w EU duty 10% dla 50+ urz.
WYNIK: ☐ PASS ☐ FAIL notatka: ____________
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
11

## Slide 12
DO WYDRUKU
Zbiorcza checklista PASS / FAIL
Blok | Kryterium | Prio | PASS | FAIL
A | Anomalie — 6+ typów, wartości, clear per-wpis | P0 | ☐ | ☐
A | Powiadomienie HA z wartością i jednostką | P0 | ☐ | ☐
B | Kalendarz — 4 tryby, wykrycie tryb + next | P1 | ☐ | ☐
B | Sync hash spójny 2-stronnie + CRUD eventu | P1 | ☐ | ☐
C | Czas — offset, jakość, last_sync, pora dnia | P1 | ☐ | ☐
D | Discovery anti-spam (meta_only przy zgodnym hashu) | P0 | ☐ | ☐
D | Progi edytowalne 2-stronnie, silniki live | P0 | ☐ | ☐
E | Watchdog + offline/online recovery + antena | P1 | ☐ | ☐
F | Reconcile dryfu + jedno źródło offline | P0 | ☐ | ☐
F | Restart-safety + budżet pasma @ skala | P0 | ☐ | ☐
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
12

## Slide 13
STAN FAKTYCZNY
Wyniki pre-testu live — 2026-06-27
PASS
A · Clear per-wpis
Skasowano 2 stale offline (Test 2, Leak 1) → encje znikły reaktywnie; log 'clear ręczny'.
PASS
C · Sync czasu
Sync All → offset=+63 s, time_quality→synced; pełny round-trip TX→RX w logach.
PASS
B · Kalendarz
Begin cal → sync zakończony → ACK ok; tryb BRAK PRODUKCJI, next 08:00, 32 sloty, hash 62bc44a34acc.
PASS
D · Progi 2-stronne
Wyślij Progi → supervisor RX param_upd, mirror TH/TL/HH/HL/BL/BC + encje number na obu HA.
FAIL
D · Discovery anti-spam
Supervisor wysłał goły {t:disc} (stary kod) → bramka pełne db: 7 urz. Wymaga RESTARTU supervisora.
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
13

## Slide 14
DŁUG TECHNICZNY
Znalezione luki — do domknięcia
🔴 Błędy / poprawność
• Rozjazd liczby offline: bramka=4, supervisor=1, encje=3 — brak JEDNEGO źródła prawdy
• last_sync zostaje '--' mimo policzonego offsetu
• script.lora_calendar_to_supervisor_g1 = unavailable
• Mirror loguje progi z błędną etykietą '(offline T1/T2/T3)'
🟡 Wdrożone, nieaktywne
• Anti-spam discovery — czeka na restart supervisora (kluczowe dla pasma @ skala)
• Kod step5 NIEZACOMMITOWANY w git na obu maszynach (ryzyko utraty całej pracy)
🟠 Brakujące funkcje
• Okresowy sync czasu (dziś tylko ręczny) + skew +63 s mimo NTP
• Kafel pora-dnia / czas po stronie supervisora (własny GatewayMode)
• Kalendarz 2-stronny CRUD + UI global-vs-per-bramka
• Multi-bramka: panele per-bramka (dziś tylko G1)
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
14

## Slide 15
WERDYKT
Czy jesteśmy gotowi na warunki przemysłowe?
NIE jeszcze do produkcji u klienta — TAK jako działające PoC/pilotaż na stanowisku.
Tor danych i sterowania jest funkcjonalnie kompletny (4/5 PASS). Brakuje hardeningu skali, bezpieczeństwa i procedur odbiorowych.
Gotowe (zielone światło)
• Pełny tor sense→LoRa→supervisor→HA + sterowanie zwrotne
• Anomalie z wartościami + clear per-wpis
• Kalendarz produkcyjny ze slotowaniem
• Parametry/progi strojone z dashboardu na żywo
• Auto-recovery anteny, watchdog, ping/pong
Bramkujące do wdrożenia
• Jedno źródło prawdy stanu + reconcile @ 50+ urz.
• Restart-safety / brak utraty stanu krytycznego
• Walidacja budżetu pasma EU duty 10% @ skala
• Multi-bramka (3×) + agregacja supervisora
• Bezpieczeństwo (MQTT auth, tokeny, sieć) + git/CI
• Procedura komisjonowania i test odbiorowy klienta
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
15

## Slide 16
PLAN
STEP 6 — Hardening przemysłowy i skala
6.1
Single source of truth + reconcile
Jeden licznik/stan offline; event-driven hash-reconcile STANU po utracie LoRa (krytyczne dla 100+ urz.).
6.2
Restart-safety & persistence
Retained / snapshot stanu krytycznego; restart bez utraty anomalii i kalendarza; idempotentny boot.
6.3
Budżet pasma @ skala
Pomiar i walidacja EU duty 10% przy 50 urz./bramkę; tuning batchingu; backpressure gdy duty blisko limitu.
6.4
Multi-bramka (3×)
Panele params/kalendarz per-bramka; agregacja supervisora; routing/adresacja; per-bramka override UI.
6.5
Bezpieczeństwo & DevOps
MQTT auth/TLS, rotacja tokenów HA, segmentacja sieci; git + wersjonowanie + CI smoke; backupy.
6.6
Observability & alerting
Alarm gdy bramka/antena padnie; metryki pasma/RSSI/SNR; zdrowie supervisora; zdalna diagnostyka.
6.7
Komisjonowanie & odbiór
Procedura onboardingu 50 urz./bramkę; test odbiorowy (acceptance) + runbook + dokumentacja dla klienta.
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
16

## Slide 17
DECYZJE
Najbliższe kroki (kolejność)
1
Commit step5 do git na obu maszynach
Zabezpieczyć całą pracę PRZED jakimkolwiek restartem (największe ryzyko teraz).
2
Restart supervisora
Aktywuje anti-spam discovery; re-test D → potwierdź disc_meta-only.
3
Fix reconcile liczby offline
Jedno źródło prawdy — jedyny błąd poprawności blokujący skalę.
4
Przejść tę procedurę A–F ręcznie
Wydruk checklisty s.12; zaznaczyć PASS/FAIL empirycznie.
5
Otworzyć STEP 6 jako backlog
6.1–6.7 jako zadania w POS Mission Control; estymacja + priorytety.
Meshtastic Gateway · step5 · Procedura testowa
17

## Slide 18
Tor danych działa. Teraz hardening.
STEP 5 = funkcjonalny PoC → STEP 6 = gotowość przemysłowa
Pre-test 2026-06-27: 4/5 PASS · anti-spam discovery czeka na restart supervisora
Procedura A–F gotowa do ręcznego przejścia (checklista s.12)