## Slide 1
LoRa ZIGBEE SCADA — v38
Rozproszony BMS
Zigbee → LoRa → Supervisor → Home Assistant
Status systemu i procedury testowe wszystkich funkcjonalności
3 bramki × ~100 urządzeń · 868 MHz · EU duty 10%
2026-06-21 · Step 1–5 zaimplementowane

## Slide 2
PRZEGLĄD
Architektura systemu
SUPERVISOR (G0)
Xeon · HA Supervised
3 anteny LoRa · agregacja
calendar.lora_global (master)
▲ LoRa 868 MHz · 220B · 3s cooldown ▼
BRAMKA G1
Z2M + ConBee/SONOFF
HA lokalne · ~100 dev
Heltec V3 (SX1262)
BRAMKA G2
Z2M + ConBee/SONOFF
HA lokalne · ~100 dev
Heltec V3 (SX1262)
BRAMKA G3
Z2M + ConBee/SONOFF
HA lokalne · ~100 dev
Heltec V3 (SX1262)
G1 = AKTYWNA (live test bed: 100.98.155.78) · G0 = 100.79.111.24
Filozofia: każda bramka autonomiczna (lokalne Z2M+HA), supervisor agreguje, minimalizacja ruchu LoRa.
Constraint: 220B max payload, 3.0s+jitter cooldown, half-duplex, EU duty cycle 10%.
LoRa Zigbee SCADA v38 — BMS rozproszony
2

## Slide 3
PODSUMOWANIE
Status gotowości do wdrożenia
DZIAŁA (zweryfikowane live)
✓ Detekcja offline/online (z2m → bramka)
✓ Sync availability bramka → supervisor (spójny)
✓ Anomalie: offline / bateria / stagnacja
✓ Popup z listą + clear per-urządzenie
✓ Kalendarz PUSH (supervisor → bramka)
✓ Tryb pracy bramki (day/night/all-time)
✓ Dashboard bramki: Harmonogram/Pomiary/Alarmy
✓ LQI / link quality (force_update)
✓ Sterowanie switch + cmd retry→offline
✓ Parametry T1/T2/T3 + Send Config
WYMAGA INTERWENCJI (sprzęt/decyzja)
[BLOK] Kalendarz PULL (bramka→sup): chunk 100B w górę ginie — asymetria RF (anteny/TX)
[WARN] Switche: offline po timeout = fałszywy (nie raportują) → potrzebny z2m active-ping
[WARN] Commit: config.py ma realne sekrety → scrub przed git
[INFO] Krok 8 (sterowanie pełne) i Krok 17 (parametry bidir) z planu 17
LoRa Zigbee SCADA v38 — BMS rozproszony
3

## Slide 4
FUNKCJA 01
Detekcja offline / online urządzeń
● DZIAŁA
PROCEDURA TESTOWA
1. Na bramce: odłącz zasilanie urządzenia Zigbee (np. Temp 1) lub wyjmij baterię.
2. Odczekaj > timeout danego typu (T1 switch 58min / T2 sensor 60min / T3 door-leak 120min).
3. Obserwuj log bramki: '💀 <dev> OFFLINE (cisza z2m ...)'.
4. Sprawdź dashboard bramki (zakładka Bramka) — kafel OFFLINE rośnie, urządzenie czerwone.
5. Sprawdź supervisor: sensor.lora_gw_g1_devices_offline + binary_sensor ...available = off.
6. Podłącz urządzenie → następny raport z2m → powrót.
OCZEKIWANY WYNIK
✓ Bramka i supervisor pokazują TO SAMO urządzenie offline.
✓ Licznik = lista = *_available (spójność).
✓ Po powrocie: '🟢 ONLINE' i licznik spada.
✓ Reconcile co 900s łapie zgubione pakiety.
LoRa Zigbee SCADA v38 — BMS rozproszony
4

## Slide 5
FUNKCJA 02
Anomalie + popup z listą + clear
● DZIAŁA
PROCEDURA TESTOWA
1. Wywołaj anomalię: offline (jak F01), niska bateria (<25%), lub stagnacja (brak zmian 72h).
2. Na dashboardzie supervisora (widok Bramki) kliknij kafel OFFLINE / BATERIA / INNE.
3. Otworzy się popup z dynamiczną listą: urządzenie · bramka · typ · data godzina.
4. Kliknij wiersz konkretnej anomalii → clear tej jednej anomalii.
5. Lub użyj 'WYCZYŚĆ WSZYSTKIE <typ>' (z potwierdzeniem).
OCZEKIWANY WYNIK
✓ Popup pokazuje listę z timestampem DD.MM HH:MM.
✓ Klik wiersza → '🗑️ clear ręczny ... n=1' w logu.
✓ Realne offline wraca po reconcile (poprawne).
✓ Każda anomalia z nazwą + ID bramki.
LoRa Zigbee SCADA v38 — BMS rozproszony
5

## Slide 6
FUNKCJA 03
Kalendarz PUSH (supervisor → bramka)
● DZIAŁA
PROCEDURA TESTOWA
1. Na supervisorze edytuj calendar.lora_global — dodaj wydarzenie (PRODUKCJA/PRZERWA/SERWIS).
2. Naciśnij przycisk 'Sync Calendar All' (lub per-bramka 'Sync Calendar').
3. Obserwuj log supervisora: 'HA → N slotów' → cal_begin/chunk/end.
4. Obserwuj log bramki: '📥 Odebrano N slotów' → 'ICS zapisany' → 'HA reload'.
5. Sprawdź calendar.lora_g1 na bramce — ma nowe wydarzenie.
6. Sprawdź sensor ...tryb i ...hash_kalendarza (zmiana).
OCZEKIWANY WYNIK
✓ calendar.lora_g1 = calendar.lora_global (forward).
✓ Hash kalendarza zmienia się i zgadza po obu str.
✓ Tryb produkcji aktualny + następna zmiana.
✓ Drift-hash w HB auto-resyncuje.
✓ Transfer z CRC + ACK + retransmit.
LoRa Zigbee SCADA v38 — BMS rozproszony
6

## Slide 7
FUNKCJA 04
Kalendarz PULL (bramka → supervisor)
● BLOK RF
PROCEDURA TESTOWA
1. Na bramce edytuj harmonogram lokalnie (wymaga gw_calendar_id w config).
2. Naciśnij 'Push Schedule Up' na dashboardzie bramki.
3. Obserwuj log bramki: 'Begin gw_push' → cal_chunk.
4. Obserwuj supervisor: 'Begin gw_push' → 'Odebrano' → mirror calendar.lora_g1.
5. BLOKER: chunk 100B w górę chronicznie ginie (RF asymetria) → 'przerwane'.
OCZEKIWANY WYNIK
✓ Mechanizm wired: begin dociera, retransmit działa.
✓ Mirror-only (bez pętli, master = global).
✓ ⚠ Wymaga poprawy RF w górę (sprzęt):
✓ ↑TX bramki / antena RX sup / mniejszy chunk.
LoRa Zigbee SCADA v38 — BMS rozproszony
7

## Slide 8
FUNKCJA 05
Tryb pracy bramki (day / night / all-time)
● DZIAŁA*
PROCEDURA TESTOWA
1. W config bramki ustaw gateway_mode.operating_mode = 'day' lub 'night' (+ lat/lon lub godziny).
2. Restart procesu bramki (przez Launcher).
3. Sprawdź sensor ...tryb_pracy_bramki = Dzienna/Nocna/Całodobowa.
4. W oknie NIEAKTYWNYM: urządzenia bez zasilania NIE są zgłaszane jako offline (supresja).
5. Sprawdź pole 'ga' w HB (1=aktywna, 0=wstrzymana) i kartę na dashboardzie.
OCZEKIWANY WYNIK
✓ Tryb widoczny jako encja + karta (Harmonogram).
✓ Supresja offline gdy bramka nieaktywna.
✓ Solar (sunrise equation) lub stałe godziny.
✓ all-time = brak supresji (domyślnie).
LoRa Zigbee SCADA v38 — BMS rozproszony
8

## Slide 9
FUNKCJA 06
Sterowanie + dashboardy + LQI
● DZIAŁA
PROCEDURA TESTOWA
1. Dashboard bramki → zakładka Sterowanie → kliknij switch (Test 1/2) → ON/OFF.
2. Obserwuj: komenda → Z2M → potwierdzenie 'st' → odbicie stanu w HA.
3. Brak potwierdzenia: retry ×2 (15s) → '💀 brak st → OFFLINE'.
4. Zakładka Pomiary: temp/wilgotność + wykresy 24h; Alarmy: leak/door.
5. Każdy kafel: ● online/offline · 🔋 bateria · 📶 LQI (link quality).
OCZEKIWANY WYNIK
✓ Switch sterowalny dwukierunkowo (tap→toggle).
✓ Zmiana zewnętrzna też odbita (propagacja z2m).
✓ LQI świeży (force_update co raport).
✓ Ikony w osobnej kolumnie (czytelne).
LoRa Zigbee SCADA v38 — BMS rozproszony
9

## Slide 10
DLA CIEBIE
Co musisz zrobić Ty (ręce / decyzje)
1. RF w górę (PULL kalendarza)
Przy maszynach: zwiększ TX power bramki LUB lepsza antena RX supervisora dla G1. Bez tego dwukierunkowy kalendarz (Push Schedule Up) nie domknie się — chunk 100B ginie.
2. z2m active availability (switche)
Na bramce w z2m configuration.yaml: 'availability:' + 'advanced.last_seen: ISO_8601' → restart z2m. Naprawia fałszywe offline switchy (nie raportują = wyglądają martwe).
3. Scrub sekretów przed commitem
config.py ma realne MQTT_PASS + tokeny. Uruchom scrub_secrets.py / _cfg_scrub.py LUB 'git rm --cached config.py' + dopisz do .gitignore, potem commit.
4. Decyzja: kroki 8 i 17
Czy budujemy pełne sterowanie (krok 8) i parametry bidirectional (krok 17) z planu 17-kroków? — nowa praca, nie bug.
5. Restart Claude Code (opcjonalnie)
Załaduje tokeny MCP ha-gw/ha-sup (teraz pracuję przez REST/SSH — działa, ale MCP byłoby wygodniejsze).
LoRa Zigbee SCADA v38 — BMS rozproszony
10

## Slide 11
WDROŻENIE
Gotowość i procedura wdrożenia
OCENA GOTOWOŚCI
Rdzeń (monitoring + anomalie + PUSH)
→ GOTOWY do wdrożenia produkcyjnego.
Dwukierunkowy kalendarz (PULL)
→ po poprawie RF (sprzęt).
Pełna detekcja switchy
→ po z2m availability (faza 2).
Werdykt: rdzeń production-ready;
2 pozycje sprzętowe do domknięcia
pełni dwukierunkowej.
PROCEDURA WDROŻENIA (per bramka)
1. Postaw Heltec V3 + ConBee/SONOFF + Z2M + HA lokalne.
2. Ustaw .role (gateway/supervisor) w ~/meshtastic/.
3. Wpisz sekrety in-place (MQTT_PASS + HA_TOKEN) — NIE scp configu.
4. Skonfiguruj monitored[] / priority[] / T1-T3 / kalendarz.
5. Start przez Launcher (:8765) → test_step5_anomaly.py.
6. Wygeneruj dashboard: gen_gateway_dashboard.py + patche sup.
7. Smoke: ping_all → HB → discovery → batch → anomalia testowa.
8. Walidacja: offline-sync + PUSH kalendarza + sterowanie.
LoRa Zigbee SCADA v38 — BMS rozproszony
11